## Slide 1
Gliederung
Aufbau
  Fernkälteanschluss
  Tieftemperaturkälteanschluss
  Wasser und Abwasser
Inbetriebnahme
Abschalten der Anlage
Wartung

## Slide 2
Prüfstand
Sorptionstrockner
3kW
7kW
Wärme-übertrager I
Wärme-übertrager II
10kW
10kW
Wasser
V`= 1000 l/h
Wasser
V`= 1230 l/h
DN 25
DN 20
Pumpe 1
4,74 m -> Alpha2 25-80 180
Pumpe 2
5,19 m -> Alpha2 25-80 180
Kugelhahnventile
Manometer
VL
RL
RL
VL
Schalter
unten
oben
Tacosetter
223.1234.000
Ausdehnungs-gefäß
Überdruck-ventil (3 bar)
Anschluss an Fernkältenetz

## Slide 3: Fernkältewärmeübertrager I
Membranausdenungsgefäß: Vordruck 2,3 bar
Analoges Manometer
Überdruckventil: 3 bar
Entlüftungsventil
Pumpe: Grundfoß Alpha2 25-80 180
Manuelle Kugelhähne, Vor- und Rücklauf

## Slide 4: Fernkältwärmeübertrager II
Membranausdenungsgefäß: Vordruck 2,3 bar
Manuelle Kugelhähne, Vor- und Rücklauf
Pumpe: Grundfoß Alpha2 25-80 180
Fernkälte-Wärmeübertrager

## Slide 5: Rückseitige Ansicht Prüfstand
Tacosetter, wird auf einen Volumenstrom bei Betriebsdruck eingestellt, sodass die Pumpe nicht gegen geschlossene Ventile fördert
Ablauf WÜT
Ablauf WÜT
Anschluss für Manometer

## Slide 6
Bürkert Proportional-ventil
Kugelhahnventil
Verrohrung WÜT

## Slide 7
Kugelhahnventile
Ablaufventil
Analoges Manometer
WÜT Sorptionstrockner

## Slide 8
Prüfstand
22kW
Kältemaschine
Glykolethlyen 45 %
V`= 5000 l/h
DN 25
DN 25 Schläuche
Belimo 3-Wege-Ventil
Kugelhahnventile
Maschinenseitig
Anlagenseitig
Tieftemperaturanschluss
VL
RL
Ablaufventil

## Slide 9
Absperrventile Tieftemperatur System:
Achtung!!! Nach Betrieb immer nur ein Ventil schließen. Sonst platzen die Leitungen beim erwärmen der Sole!
Tieftemperaturanschluss

## Slide 10
Belimo 3-Wege-Ventil (N:\Forschung\EBC_Lueftungspruefstand_hfr\Students\mho-jwi\(B) Klimaprüfstand\Doku\Komponenten\Belimo)
WÜT

## Slide 11: In Betriebnahme
Beide TK-Kugelhahnventile aufdrehen
Fernkälte-Kugelhahnventile müssen offen stehen
VE-Wasser-Kugelhahn muss offen stehen

## Slide 12
Strom Anschalten
PC starten, Passwort: Klima
Prüfstandssetup starten, Administratorpasswort: Administrator
Starten der Anlage
Einschalten Fernkälte-Pumpen Pumpe 1,1 Sorptionstrockner; Pumpe 1,2 AHU 2
Starten der weiteren Komponenten und Einstellen der Regelgrößen über die Betriebssoftware ( s. N:\Forschung\EBC_Lueftungspruefstand_hfr\Students\mho-jwi\(B) Klimaprüfstand\Steuerung )
TK-Anlage einschalten, Passwort TK, Techniker: 2173

## Slide 13
Abschalten der Anlage
Über Betriebssoftware Komponenten Ausschalten
  Zuerst Befeuchter
  Nachlauf zum Trocknen der Anlage
  Dann restliche Komponenten
Fernkältepumpen ausschalten
Anlage ausschalten
PC Herunterfahren
TK-Anlage ausschalten
Nur ein TK-Kugelhahnventil schließen! (werden beide geschlossen, kann es beim aufwärmen der Sole zum Platzen der Leitungen kommen)

## Slide 14: Wartung
Prüfstand
Sorptionstrockner
3kW
7kW
DN 20
Pumpe 1
Pumpe 2
VL
RL
RL
VL
unten
oben
Anschluss an Fernkältenetz
Filter in Lüftungsgerät der Prüflinge müssen regelmäßig ersetzt werden
Bei einem Austausch von Komponenten an entsprechender Stelle sollten weitere Kugelhähne eingebaut werden
TK-Anlage über Software steuerbar machen

## Slide 15: Zuluft-Sorptionstrockner
Anschluss an den Sorptions-trockner Ø 200 mm

## Slide 16: Prüfstand-Prüfling
Ø 150 mm
Anschlüsse AHU 1
Anschlüsse AHU 2

## Slide 17: Abluft-Sorptionstrockner
Abluft
Bypass Sorptionstrockner
Tote Leitung
Abluft Prüfling A

## Slide 18: Fehler/ Reperaturen
Bei Ausfall eines Heizers: evtl. Temperatursicherheitsschalter eingesprungen, muss im Schaltschrank zurückgesetzt werden (bei >40°C in der AHU 1)
Bei hoher Feuchte können die Lufterhitzer Schaden nehmen (Symptom: der Haupt FI-Schalter fliegt raus), Beheben des Problems durch überbrücken des FI-Schalters und Trocken fahren des Erhitzers im Betrieb