## Sorptionstrockner
Sorptionstrockner |  |  |  | Laut h,x-Diagramm
Ausgangsdaten |  |  |  | Temperaturdifferenz | 15 | °C/6 g
Maximale Frischluft Wasserbeladung | 12 | g/kg |  |  | 2.5 | °C/g
Frischlufttemperatur | 20 | °C
maximale Entfeuchtung | 6 | g/kg |  | laut
| 720 | kg/h |  | reale Temperaturdifferenz | 2,8-3,5 | °C/g
Leistung Vorkühler | 7 | kW
| 35 | kJ/kg | 7 kW/ 720 kg/h *3600 s/h
Aus h,x-Diagramm
hein | 50.5 | kJ/kg
Zustand nach Vorkühler |  |  |  | Bei einer Reduzierung der Luftfeuchte um 6 g/kg, die allerdings gar nicht mehr in der Luft sind
TVork | 3 | °C |  | Temperaturdifferen nach Diagramm | 15 | °C
h | 15 | kJ/kg |  | max. nach Faustformel | 21 | °C | 6*3,5
xrel. | 100 | %
x | 4.25 | g/kg |  | Temperatur nach Sorptionstauscher
|  |  |  | mit Diagramm | 19 | °C | TVork+dTdia
|  |  |  | mit Faustformel | 24 | °C | TVork+dTfaust

## Bilanz
Bilanz
konserativ geschätzt | Taus | 25 | °C
Va | 600 | m³/h |  | mla | 722.46 | kg/h | Tla | 298.15 | K
Vr | 2650 | m³/h |  | mlr | 3554.445 | kg/h | Tlb | 263.15 | K
Tges | (mla*Tla+mlb*Tlb)/(mla+mlb) |  | 269.0622 | K
|  |  | -4 | °C
weitere Temperaturaufschläge
0.5 | °C | Für Befeuchter
0.5 | °C | für sonstiges
3 | °C | Puffer
dT | -10 - (-4 + 0,5 + 0,5 +2,5) | °C | -10 | °C
ml,ges | 4276.905 | kg/h
Q | cp*dT*ml | -11.9397 | kW

## Befeuchter
Befeuchter
cp | 2.08 | kJ/kgK | mwd,max | 12 | kg/h | 0.0033333 | kg/s
Tl | 263 | K | ml | 4274 | kg/h | 1.1872 | kg/s
Twd | 373 | K
Tges | 263.6355 | K
Temperaturerhöhung ca. | 0.5 | K

## Stoffwerte
Luft bei Umgebungsdruck
Temperatur [°C] | Dichte [kg/m³]
35 | 1.1455 | cWD | 2.08 | kJ/kgK
30 | 1.1644 | CL | 1.005 | kJ/kgK
25 | 1.1839
20 | 1.2041
15 | 1.225
10 | 1.2466
5 | 1.269
0 | 1.292
−5 | 1.3163
−10 | 1.3413
−15 | 1.3673
−20 | 1.3943
−25 | 1.4224