## Kältemaschine
| Pflichtenheft |  | Herstellerdatenblätter | Technische Dokumentation |  | Technische Dokumentation | Technologieschema Pflichtenheft
| Pflichtenheftb Ehrler->Bosch |  | Betriebsanleitung KKT Kraus | Technologieschema |  | technische Dokumentation
Datum | 2008-10-06 |  | 09 .10. 2008 | 26.11.2004und10.02.2009 |  | 2004-11-26 | 2008-10-06
Kältemaschine |  |  |  | 25kW Kühlleistung an der Kältemaschine |  |  | Messstellen fehlen und Steuerelemente
Kühlleistung | 22kW |  | Nutzkälteleistung 27 kW |  |  |  | Luftbefeuchter an anderer Stelle
Zirkulation | 5m³/h |  | Kühlflüssigkeitsstrom 0-4,5m³/h |  |  | 6900l/h Kühlwasseranschluss | Wärmetauscher in AHU1 anders gesteuert
Kühlflüssigkeitstemperatur 0,0/10°C
Wärmetauscher
Kühlleistung | 22kW |  |  | 22kW Kühlleistung am Wärmetauscher, |  |  | Prüfen:
Solestrom | 3,6m³/h |  |  |  |  | 5000l/h Soleanschluss für Wärmetauscher und Kältemaschine | Wie sitzen die Luftbefeuchter
gibt es die fehlenden Messelemente
gibt es die fehlenden Steuerelemente
|  |  | Tel: 09123 174-01 |  |  |  | Wie ist Wärmetauscher gesteuert
wie ist die Kältemaschine gesteuert? T-Ventil oder
Angaben Hersteller Betriebsanleitung KKT Kraus
Kühlflüssigkeitstemperatur 0,0/10°C
Leistungseingang durch Kühlwasser an der Kältemaschine
48.3

## Prüfstand
AHU1
Messysteme
Temperatur
T1-AHU1 | T1-AHU2
T2-AHU1 | T2-AHU2
T3-AHU1 | T3-AHU2
T4-AHU1 | T4-AHU2
T5-AHU2
T_TP A1
Druck
P | PD TP

## Kabel am Prüfstand
AHU1 |  |  | AHU2blau |  |  |  |  | AHU2grün
MP-5 | Zumindest einer misst Temperatur für Wärmetauscherregelung |  | MP-2 | T3-AHU2 |  |  |  | W55-1 | V2-TPA
W82-3 |  |  | W83-5 |  |  |  |  | W55-2
W31-1 | Luftheizer oder Messsystem? |  | W45-5 |  |  |  |  | W52-1 | V2-TPB
W31-2 |  |  | W46-4 | evtl. Luftheizer |  |  |  | W52-2
W31-3 |  |  | W46-2 |  |  |  |  | W50-1 | V1-TPA
82-B1 | H1-AHU1 |  | W46-1 |  |  |  |  | W50-2
MP-6 | T1-AHU1 |  | W46-3 |  |  |  |  | W50-3
W31-3 |  |  | MP-3 | T5-AHU2 |  |  |  | W50-4
unbekanntes graues kabel |  |  | PDN-AHU2 | PDN-AHU3 |  |  |  | W53-1 | V1-TPB
W59-1 | V6-TPA |  | W41-1 | V1-AHU2 |  |  |  | W53-2
W59-2 |  |  | W41-2 |  |  |  |  | W53-3
W57-1 | V4-TPA |  | W41-3 |  |  |  |  | W53-4
W57-2 |  |  | W41-4 |  |  |  |  | PDN-TPA | PDN-TPA
W58-1 | V5-TPA |  | W82-6 | H1-AHU2 |  |  |  | PDN-TPB | PDN-TPB
W58-2 |  |  | MP-1 | T1-AHU2 |  |  |  | PD-TP | PD-TP
MP-4 | T-TPA1 | [6 empty] | 83-B3 | H2-AHU2
W87-4 | 1 misst noch H-TPA1
87-B4
[8 empty] | 1 | PA_AMB | 81-B2 | Außen | W81-1
| W21-1 | 82-B1 |  |  | W50-1 | Steuerung für Steuerklappen |  | 2 | T_AMB | 81-B4 | Außen | W81-4
| W83-3 | 83-B3 |  |  | W50-2 |  |  | 3 | H_AMB | 81-B6 | Außen | W81-3
| 87-B4 |  |  |  | W50-3 |  |  | 4 | T1-AHU1 | 81-B8
| MP-1 |  |  |  | W50-4 |  |  | 5 | H1-AHU1 | 82-B1
| MP-2 |  |  |  | W52-1 |  |  | 6 | T2-AHU1 | 30-B7
| MP-3 |  |  |  | W52-2 |  |  | 7 | T3-AHU1 | 82-B3
| MP-4 |  |  |  | W53-1 |  |  | 8 | T4-AHU1 | 31-B7 | bisher an der Stelle nur 1 Kalbel angeschlossen
| MP-5 |  |  |  | W53-2 |  |  | 9 | H1-AHU2 | 82-B6 |  | liegt noch vorne beim Bildschirm rum
vorne kommen MP1-8 raus | MP-6 |  |  |  | W53-3 |  |  | 10 | T1-AHU2 | 82-B8
| PDN-AHU2 |  | PDN-AHU2 |  | W53-4 |  |  | 11 | T2-AHU2 | 83-B1
| PDN-TPA |  | PDN-TPA |  | W55-1 |  |  | 12 | H2-AHU2 | 83-B3
| PDN-TPB |  | PDN-TPB |  | W55-2 |  |  | 13 | T3-AHU2 | 45-B8 | W45-5 und W83-5
| PD-TP |  | PD-TP |  | W57-1 |  |  | 14 | T4-AHU2 | 83-B6
| unbekanntes graues kabel | 81-B8 |  |  | W57-2 |  |  | 15 | T5-AHU2 | 46-B7 | W64-3
| W31-1 | 31-A1 |  |  | W58-1 |  |  | 16 | PDN-AHU2 | 83-B8
| W31-2 |  |  |  | W58-2 |  |  | 17 | PDN-TP
| W31-4 |  |  |  | W59-1 |  |  | 18 | PDN-TPB | 84-B3
| W31-3 | 31-B7 |  |  | W59-2 |  |  | 19 | H-TPB1 | 84-B5
| W41-1 | Steuerung für Steuerklappen |  |  | W82-3 |  | W81-1 | 20 | T-TPB1 | 84-B8
| W41-2 |  |  |  | W82-6 |  | W87-5 | 21 | PDN-TPA | 87-B2
| W41-4 |  |  |  | W82-6 |  | W-84-3 | 22 | H-TPA1 | 87-B4
| W41-3 |  |  |  | W83-5 |  | W83-3 | 23 | T-TPA1 | 87-B6 | W87-4
| W45-5 | 31-B7 | T4-AHU1 |  | W87-4 |  | W82-4 | 24 | H-TPA2 | 87-B8
| W46-1 | 46-A1 |  |  |  |  | W83-2 | 25 | T-TPA2 | 88-B2
W46-2
| W46-4 | [6 empty] | Alle Sensoren da, aber nur jeweils an der Feuchtezufuhr sieht es von außen nicht so aus, als würde einer davor und einer dahinter sitzen
| W46-3 | 46-B7 | T5-AHU2

## Wärmetauscher, Kältemaschine
Leistung | 22 | kW
Luft |  |  | Sole
Tein,min | n.A. |  | Tein,min | -17
Taus,min | -10 |  | Taus,max | 20

## elektrische Anschlüsse
Laut Technischer Dokumentation, 3.2 Aufstellung, Energie und Medienversorgung
| Prüfstand |  | Trockner |  |  | Kältemaschine
Spannung | 400 | V | 400 | V |  | 400 | V
Nennstrom | 63 | A | 23.5 | A |  | 45 | A
Nennleistung | 25.2 | kW | 9.4 | kW |  | 18 | kW
[5 empty] | Pumpleistung Sole Kältemaschine | 1.1 | kW
|  |  |  | => | Leistung im Kältekreis | 16.9 | kW