## Slide 1
Prüfstand
Kältemaschine
Sorptionstrockner
T = 6°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
V`= 1230l/h
T = 6°C
V`= 6900l/h
T = 12°C
V`= 6900l/h
T = 6°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
V`= 1000l/h
3kW
7kW
22kW
25kW
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
10kW
10kW

## Slide 2
Kältemaschine II
20kW
T = -20°C
V`= 4100l/h
T = -15°C
V`= 4100l/h
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
10kW
10kW
T = 15°C
V`= 6900l/h
T = 15°C
V`= 6900l/h
T = 7,5°C
V`= 6900l/h
T = 7,5°C
V`= 6900l/h
Prüfstand
Kältemaschine
Sorptionstrockner
T = 6°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
V`= 1230l/h
T = 6°C
V`= 6900l/h
T = 12°C
V`= 6900l/h
T = 6°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
V`= 1000l/h
3kW
7kW
22kW
25kW

## Slide 3
Kältemaschine II
20kW
T = -20°C
V`= 4100l/h
T = -15°C
V`= 4100l/h
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
10kW
10kW
T = 15°C
V`= 1070l/h
T = 15°C
V`= 1070l/h
T = 7,5°C
V`= 1070l/h
T = 7,5°C
V`= 1070l/h
Prüfstand
Kältemaschine
Sorptionstrockner
T = 6°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
V`= 1230l/h
T = 6°C
V`= 6900l/h
T = 12°C
V`= 6900l/h
T = 6°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
V`= 1000l/h
3kW
7kW
22kW
25kW
T = 6°C
V`= 9130l/h
T = 12°C
V`= 9130l/h
T = 7,5°C
V`= 2140l/h
T = 12°C
V`= 6990l/h
T = 12°C
V`= 6990l/h
Ungekühltes Leitungswasser

## Slide 4
Kältemaschine II
20kW
T = -20°C
V`= 4100l/h
T = -15°C
V`= 4100l/h
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
10kW
10kW
T = 15°C
V`= 1070l/h
T = 15°C
V`= 1070l/h
T = 7,5°C
V`= 1070l/h
T = 7,5°C
V`= 1070l/h
Prüfstand
Kältemaschine
Sorptionstrockner
T = 6°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
V`= 1230l/h
T = 6°C
V`= 6900l/h
T = 12°C
V`= 6900 l/h
(Bzw 4500 l/h)
T = 6°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
V`= 1000l/h
3kW
7kW
22kW
25kW
T = 6°C
V`= 9130l/h
T = 12°C
V`= 9130l/h
T = 7,5°C
V`= 2140l/h
T = 12°C
V`= 6990l/h
T = 12°C
V`= 6990l/h
Ungekühltes Leitungswasser

## Slide 5
Kältemaschine II
20kW
T = -20°C
V`= 4100l/h
T = -15°C
V`= 4100l/h
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
10kW
10kW
T = 15°C
V`= 6900l/h
T = 15°C
V`= 6900l/h
T = 7,5°C
V`= 6900l/h
T = 7,5°C
V`= 6900l/h
Prüfstand
Sorptionstrockner
T = 6°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
V`= 1230l/h
T = 6°C
V`= 6900l/h
T = 12°C
V`= 6900l/h
T = 6°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
V`= 1000l/h
3kW
7kW
22kW

## Slide 6
Kältemaschine II
20kW
T = -20°C
V`= 4100l/h
T = -15°C
V`= 4100l/h
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
10kW
10kW
T = 15°C
V`= 6900l/h
T = 15°C
V`= 6900l/h
T = 7,5°C
V`= 6900l/h
T = 7,5°C
V`= 6900l/h
T = 12°C
V`= 6900l/h
T = 6°C
V`= 6900l/h
Aufteilen auf drei Ströme, insgesamt brauche ich 6900l/h, die Mindestleistung ist noch unbekannt, da ich immernoch nicht weiß wie viel Leistung die Kältemaschine benötigt

## Slide 7
Prüfstand
Kältemaschine
Sorptionstrockner
T = 6°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
V`= 1230l/h
T = 6°C
V`= 6900l/h
T = 12°C
V`= 6900l/h
T = 6°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
V`= 1000l/h
3kW
7kW
22kW
25kW

## Slide 8
AHU1
AHU2
Prüfling B
Prüfling A
Sorp. Trockner
T = 6/12°C
V`= 6900l/h
T = 6/12°C
V`= 1230l/h
T = 6/12°C
V`= 1000l/h

## Slide 10
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
10kW
10kW
T = 7,5 / 15°C
V`= 1070 l/h
T = 15 / 7,5 °C
V`= 1070 l/h
Prüfstand
Kältemaschine
Sorptionstrockner
T = 6°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
V`= 1230l/h
T = 6°C
V`= 6900l/h
T = 12°C
V`= 6900 l/h
(Bzw 4500 l/h)
T = 6°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
V`= 1000l/h
3kW
7kW
22kW
25kW
T = 6°C
V`= 9130 l/h
bzw (6730 l/h)
T = 12°C
Kältemaschine II
20kW
T = -20°C
V`= 4100l/h
T = -15°C
V`= 4100l/h
Kältemaschine HIL 1?
?? kW

## Slide 11
Prüfstand
Kältemaschine
22kW
25kW
5000 l/h
-17°C
3600 l/h
-17 °C???
1400 l/h ????
Kältemaschine
20kW
4100 l/h
-20°C
500 l/h ????
20°C
20°C ???
Der Massenstrom, der mit dem Wärmetauscher gekühlt wird, hängt an eine Luftkreislauf mit geringer Hysterese=> es wird normalerweise nicht die volle Range von -17 bis +20°C genutzt werden sondern nur eine kleine Spanne.

## Slide 12
Prüfstand
Sorptionstrockner
T = 6°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
T = 6°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
3kW
7kW
22kW
T = 6°C
V`= 2230 l/h
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
10kW
10kW
T = 8/ 15°C
V`= 1070 l/h
T = 15 / 8 °C
V`= 1070 l/h
Volumenstrom leicht erhöhen, dazu kann Regeltemperatur (Rücklauftemperatur auf Primärseite) leicht gesenkt werden, z.B. Normtemp= 12°C
Hier müssen Sekundärseitig 10 °C Lufttemp. erreicht werden, =>ist mit höherem Massenstrom und den 8°C Vorlauf die gewünschte Temp. Erreichbar?

## Slide 13: Optionen
Tieftemperatur über KM 2 + HIL 1
  2230 l/h Kühlwasser (6/12)
Tieftemperatur über Bosch Kältemaschine
  6730 l/h (9130 l/h) Kühlwasser (6/12)
In beiden Fällen: 7,5 °C Vorlauf technisch sinnvoll? Einschränkungen?