## Slide 1
Prüfstand
Kältemaschine
Sorptionstrockner
T = 6°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
V`= 1230l/h
T = 6°C
V`= 6900l/h
T = 12°C
V`= 6900l/h
T = 6°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
V`= 1000l/h
3kW
7kW
22kW
25kW
Ausgangssituation

## Slide 2: Optionen
Tieftemperatur über KM 2 + HIL 1
  2230 l/h Kühlwasser (6/12)
Tieftemperatur über Bosch Kältemaschine
  6730 l/h (9130 l/h) Kühlwasser (6/12)
In beiden Fällen: 7,5 °C Vorlauf technisch sinnvoll? Einschränkungen?

## Slide 3
Prüfstand
Sorptionstrockner
T = 6°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
T = 6°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
3kW
7kW
22kW
T = 8°C
V`= 1140 l/h
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
10kW
10kW
T = 8/ 15°C
V`= 1070 l/h
T = 15 / 8 °C
V`= 1070 l/h
Volumenstrom leicht erhöhen, dazu kann Regeltemperatur (Rücklauftemperatur auf Primärseite) leicht gesenkt werden, z.B. Normtemp = 12°C
Hier müssen Sekundärseitig 10 °C Lufttemp. erreicht werden, =>ist mit höherem Massenstrom und den 8°C Vorlauf die gewünschte Temp. Erreichbar?
Pinch jeweils an der kleinsten Temp., da cp von Kühlwasser > cp Luft
Option 1

## Slide 4
Prüfstand
Sorptionstrockner
T = 6/12 °C
V`= 1230 l/h
Laut Bosch
T = 6/12 °C
V`= 1000 l/h
3kW
7kW
22kW
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
10kW
10kW
T = 8/ 12°C
V`= 2142 l/h
T = 8 / 12 °C
V`= 2142 l/h
Pinch jeweils an der kleinsten Temp., da cp von Kühlwasser > cp Luft
Kältemaschine
T = 6/12 °C
V`max= 1000 l/h
Option 1

## Slide 5
Prüfstand
Kältemaschine
22kW
25kW
5000 l/h
-17°C
3600 l/h
-17 °C???
1400 l/h ????
Kältemaschine
20kW
4100 l/h
-20°C
500 l/h ????
20°C
20°C ???
Der Massenstrom, der mit dem Wärmetauscher gekühlt wird, hängt an eine Luftkreislauf mit geringer Hysterese=> es wird normalerweise nicht die volle Range von -17 bis +20°C genutzt werden sondern nur eine kleine Spanne.
Option 1

## Slide 6
Prüfstand
Sorptionstrockner
T = 8°C
V`= 1230l/h
T = 12°C
T = 8°C
V`= 1000l/h
T = 12°C
3kW
7kW
22kW
Wärme-tauscher II
Wärme-tauscher I
15 kW
30kW
T = 8/ 12°C
V`= 3214 l/h
T = 8/12 °C
V`=6428 l/h
Kältemaschine
T = 8/12°C
V`= 5357l/h
(Bei 25 kW)
25kW
Mit einem 25 kW Wärmetauscher würde die Leistung genau aufgehen, aber die Temperaturdifferenz zwischen Primär- und Sekundärkreislauf ist geringer als angegeben, daher wird ein 30 kW Wärmetauscher gewählt und die ein höherer Massenstrom durchgesetzt
Die Temperaturdifferenz zwischen Primär- und Sekundärkreislauf ist geringer als angegeben, daher wird ein 15 kW Wärmetauscher gewählt und die ein höherer Massenstrom durchgesetzt,
Unklar ist die Regelung der Wärmetauscher. Evtl kann der Sorptionstrocker, bzw. der die AHU das nicht selber und man muss eine eigene Regelung mittels eines Bypasses und Drosselklappen implementieren
Option 2

## Slide 7: Fragen intern
Kann ich messen welche Temperatur an den WT rauskommt?
Welche Temperaturdifferenz zwischen Primär- und Sekundärseite brauch ich im Pinch normalerweise bei einem WT?
Gibt es Faustformeln mit der ich ermitteln kann welche Auswirkungen eine kleiner Temperaturdifferenz auf die zusätzlich benötigte Leistung hat?
Wie hoch ist die maximale Strömungsgeschwindigkeit in einer Leitung?
Gibt es noch eine zweite Kältemaschine? Wo finde ich die? Was kann die?
Gibt es sonst noch Kühleinheiten mit denen ich die Temperatur aus der Fernkälte einfach auf 6 °C Vorlauf drücken kann, ohne das was Einfriert?
Kann ich tatsächlich einfach so die Sollrücklauftemperatur in der Steuerung ändern?
Kann ich den sich entsprechend ergebenen Wärmestrom mit der Annahme einer Konstanten Leistungsübertragung berechnen? Wie sonst (Faustformel)?
Wie kann ich auf die Steuerung der WT zugreifen?
Wenn ich größere Wärmeübertrager einbauen will, mit wem spreche ich da? Gibt es da Beschränkungen?

## Slide 8
AHU1
AHU2
Prüfling B
Prüfling A
Sorp. Trockner
T = 6/12°C
V`= 6900l/h
T = 6/12°C
V`= 1230l/h
T = 6/12°C
V`= 1000l/h