## Tabelle1
Versorgungsanschlüsse | [11 empty] | Alle Werte aus Pflichtenheft Bosch
Kühlwasser
[6 empty] | Abwasser am Sorptionstrockner | 6 | g/kg
VSK1 | Sorptionstrockner mit Vorkühlung (AHU2) |  | Kühlleistung Wämetauscher | 7 | kw | Abwasser an Anlage |  |  | Qv | 800 | m³/h
|  |  | min. Temp. nach Wärmetauscher |  | °C |  |  |  | T | 20 | °C
|  |  | max Temperaturdiff. |  | K |  |  |  | H | 3-12 | g/kg
VSK2 | Wärmetauscher (AHU1) |  | Kühlleistung Wämetauscher | 22 | kw | Massenstrom Kühlwasser | 0.6 | m³/h
|  |  | min. Temp. nach Wärmetauscher | -10 | °C | ist die Sole jetzt schon Verbaut?
|  |  | max Temperaturdiff. | 10 | K |  |  |  | Kühlwasser
[9 empty] | Vorlauftemperatur | 6 | °C
VSK3 | Kältemaschine(AHU2) |  | Kühlleistung Wämetauscher | 22 | kw | Volumenstrom Sole Wärmetauscher | 3.6 | m³/h | Rücklauftemperatur | 12 | °C
|  |  | min. Temp. nach Wärmetauscher | -10 | °C
|  |  | max Temperaturdiff. |  | K
|  |  | Massenstrom zirkulation (Kühlwasser?)Sole anscheinend geringer | 5 | m³/h
VE-Wasser | min | max
VE AHU1 | 0.3 | 6 | kg/h
VE AHU2 | 0.6 | 12 | g/h

## Stoffwerte, Konstanten
| cp [kJ/kg] | dichte [kg/m³]
Luft | 1.005 |  | benötigter Kühlwasserstrom bei einer Absenkung der Külwassertemperatur um 4 Grad um die 22 kw Kühlleistung des Wärmetauschers bereit zu stellen | 4714.2857 | l/h
Wasser | 4.2 | 1000
Wasser mit Glykol | 4.2 |  | Wassereinlasstemp. Bei 6990l Zusatz wasser |  |  | bei 4590 l zusatz wasser
|  |  | 15°C | 77.14 | kW | 51.94
|  |  | 12 | 52.675 |  | 35.875
|  |  | 10 | 36.365 |  | 25.165
|  |  | 8 | 20.055 |  | 14.455
6

## Anschlüsse-Bedarf
Anschlüsse für Prüflinge |  |  | Werte aus Betriebsanleitung
Funktion
1a | Umwelt AHU2-> Prüfling A |  |  | ΔT | 6 | K
1b | Umwelt AHU2-> Prüfling B
2 | Prüfling A-> Raum AHU1
3 | Raum AHU1->Prüfling A |  |  | Überschlag 10 Wärmeleitung
4 | Abluft Prüfling A |  |  | 1428.5714 | kg/h
5 | Abluft Prüfling B
Kühlwasser
| Ort | Massenstrom |  | Leistung (berechnet) |  | Leistung (Datenblatt)
KW1ein | Sorptionstrockner | 1000 | l/h | 7 | kW | 7 kW
KW1aus | [6 empty] | Aus dem Datenblatt des Kühlmaschinenherstellers
KW2ein | Kältemaschine | 6900 | l/h | 48.3 | kW | n.A. | 4500 | l/h | T vor | 0 | °C
KW2aus
KW3ein | AHU1-Wärmetauscher | 1230 | l/h | 8.61 | kW | 3 kW
KW3aus
Summe |  | 9130 | l/h | 63.91 | kW
Sole Kältemaschine
KW1aus
KW2ein | Kältemaschine |  | l/h | 0 | kW | 25 kW
VE-Wasser
VE AHU1 | Wasserboiler | 6 | l/h
VE AHU2 | Wasserboiler |  | l/h
Summe |  | 20 | l/h
Abwasser
AW1 | Sammelleitung AHU1, AHU2
AW2 | Sorptionstrockner
weitere Anschlüsse Box
AnS | Anschluss Sorptionstrockner
AnKein | Anschluss Kältepumpe ein
AnKaus | Anschluss Kältepumpe aus
AbAHU1 | Abblasung, Verluststrom Raumluft
AbSorp | Abblasung, Verluststrom Sorptionstrockner
AbA | Abluft Prüfling A
AbB | Abluft Prüfling B
weitere Anschlüsse am Sorpitonstrockner
AbS | Anschluss zur Box
ZuS | Zuluftstrom
weitere Anschlüsse an der Kältemaschine
AnKBein | Anschluss zur Box
AnKBaus

## Energiequellen
Kälteanschluss |  | Wahrscheinlich 2 mal verfügbar |  | Daten WT-Blatt von Jens Teichmann
Leistung | 10 | kw
Tvor | 7 | °C
Tnach | 15 | °C
Masse | 1072 | kg/h
Leistung bei Trück = 12°C
6.2533 | kW
Kältemaschine
Leistung | 20 | kw
Tvor | -20 | °C | bei Auslegungstemperatur
Tnach | 15 | °C
Masse | 1072 | kg/h

## Tabelle2
Ort | Massenstrom |  | Leistung (berechnet) |  | Leistung (Datenblatt) | höherer Volumenstrom |  | Temperaturdifferenz über den Primärstrom des Wärmeübertragers | Vorgegeben Temperaturdifferenz
Sorptionstrockner | 1000 | l/h | 7 | kW | 7 kW | 1600 | l/h | 3.75 | 4 | °C | 1500 | l/h
[6 empty] | 1600 |  | 3.75 | 4 | °C | 1500 | l/h
Kältemaschine | 6900 | l/h | 48.3 | kW | n.A. | 6900 |  | 6 | 4 | °C | 10350 | l/h
[6 empty] | 6900 |  | 3.1056 | 4 | °C | 5357.1429 | l/h
AHU1-Wärmetauscher | 1230 | l/h | 8.61 | kW | 3 kW | 1230 |  | 2.0906 | 4 | °C | 642.8571 | l/h
[6 empty] | 1230 |  | 6 | 4 | °C | 1845 | l/h
aber die Temperaturdifferenz zwischen Primär- und Sekundärseite ist im Schnitt geringer, d.h. die übertragende Wärmeleistung beim durchfließen des Wärmeübertragers nimmt ab
Wie viel liter kann der 10kW WT bereitstellen?
10 | kW | 2142.8571 | l/h
15 |  | 3214.2857
20 |  | 4285.7143
25 |  | 5357.1429
30 |  | 6428.5714